## 使い方
『高調波発生機器からの高調波流出量計算』ソフトの使い方
１．ソフトの内容
このソフトは、高調波抑制ガイドラインに従い高圧受電設備から流出する高調波の量
を表計算ソフトです。
高調波発生機器の容量、回路細分Ｎｏ、稼働率等を入力することにより簡単に機器発
生量を計算できると共に、コンデンサ設備を入力することにより、高調波低減効果を求
め、総合的な高調波流出量を求めることができます。
また、詳細計算ではフィルタ容量とＱ値によりその低減効果を簡単に求めることがで
きます。
２．流出量計算書の入力と判定
(1) 契約内容、高調波発生機器内訳を入力
受電電圧・契約電力は必ず入力する。
高調波発生機器は家電汎用品ガイドライン（300V,20A以下）対象機器を除く
(2) 高調波発生機器の制御方式から回路細分No. を入力
結線の違う２台の変圧器から供給する見かけ上の多相化を実施しているインバータは
インバータのリアクトル取り付け種別毎の変圧器結線単位で容量を求め、両変圧器
結線のバランスが獲れた容量合計をＬなし51,ACＬ付52,DCＬ付53,AC+DCＬ付54で入力、
不釣り合い分をＬなし61,ACＬ付62,DCＬ付63,AC+DCＬ付64で入力する。
(3) ステップ１の確認
等価容量合計の値が 50kVA以下であれば終了、それ以上であれば次のステップへ
(4) 機器最大稼働率を入力（高調波発生量が最大となる時間の30分平均稼働率）
稼働率を求めることが困難な場合は（契約電力／設備容量合計）値とする
(5) 受電点までの％インピーダンスを入力（基準容量:10MVA）
コンデンサを設置しない場合は入力の省略が可能
(6) 低圧側にコンデンサを設置する場合は受電変圧器容量、％インピーダンスを自己容
量ベースで入力
(7) コンデンサ容量を電圧、直列リアクトル容量別に入力
(8) 計算結果の
計算結果に基づく対策要否判定が表示されます。ガイドラインでは特に高次高調波
の発生が問題となっていない場合は第５次および第７次高調波がクリアされればよい
ことになっています。
３．詳細計算の入力と判定
詳細計算では高調波の機器からの発生量が流出量計算とリンクされているためフィルタ
などのデータを入力します。（入力箇所は水色の部分）
フィルタのインピーダンスが分かっている場合はＱに０を入力し、6kV換算値を入力。
不明の場合は、容量とＱ（共振の鋭さ）を入力します。
フィルタを設計する場合は系統に存在する高調波がフィルタに流れ込み過負荷とならな
いかを検討をする必要があります。

## 流出量計算書
＜様式－１＞
|  | 高調波発生機器からの高調波流出電流計算書（その１） | [12 empty] | 申込年月日 |  |  | 年 月 日
申込Ｎｏ．
お客さま名義 |  |  |  | 業 種 |  |  | 受電電圧 |  |  | ｋＶ | 契約電力 |  | ｋＷ |  | 受付年月日 |  |  | 年 月 日
[5 empty] | ステップ１ 高調波発生機器明細 | [8 empty] | ステップ２ 高調波電流発生量算定 | [5 empty] | 回 |  |  |  | 回路 | [18 empty] | 受電
|  | 高 調 波 発 生 機 器 |  |  |  |  | 回路 | 6ﾊﾟﾙｽ | ６パルス | 受電電圧 | 機器最大 | [8 empty] | 路 | 主な適用例 | 回路種別（ｉ） |  | 区分 | 換算 |  |  |  | 高調波電流発生率（％） | [8 empty] | 契約１ｋＷ当りの高調波電流流出電流上限値 |  |  |  |  | 電圧
NO | 機 器 名 称 | 製造業者 | 形式 | 定格容量 | 台数 | 合計容量 | 分類 | 換算 | 等価容量 | 換算電流 | 稼働率 |  |  |  | 次数別高調波電流発生量（ｍＡ） |  |  |  |  | 分 |  |  |  | 詳細 | 係数 | [17 empty] | 換算
|  |  |  | (KVA) |  | (KVA) | 細分№ | 係数 | (KVA) | (ｍA) | (%) | ５次 | ７次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 | 23次 | 25次 | 類 |  |  |  | № |  | ５次 | ７次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 | 23次 | 25次 | 受電電圧 | ５次 | ７次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 | 23次 | 25次 | 係数
1 | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ | SMA | STP | 10 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 6 | 3.5 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.76 | 0.7 | 87.5
2 | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ | SMA | STP | 20 | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ５ | ＵＰＳ・他 | 自励三相ﾌﾞﾘｯｼﾞ | PWM制御 | 5 | [9 empty] | 22 | 1.8 | 1.3 | 0.82 | 0.69 | 0.53 | 0.47 | 0.39 | 0.36 | 26.2
3 | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ | SMA | STP | 25 | 1 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ６ | 通信電源装置・他 | 自励単相ﾌﾞﾘｯｼﾞ | PWM制御 | 6 | [9 empty] | 33 | 1.2 | 0.86 | 0.55 | 0.46 | 0.35 | 0.32 | 0.26 | 0.24 | 17.5
4 | [5 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ９ | 製鋼用 | アーク炉 | 単独運転 | 9 | 0.2 | 4.3 | 1.7 | [6 empty] | 66 | 0.59 | 0.42 | 0.27 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 8.75
5 | [5 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10 |  | その他 |  | 10 | － | － | － | [6 empty] | 77 | 0.5 | 0.36 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 7.5
6 | [5 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 直流電鉄変電所 |  | 6ﾊﾟﾙｽ | 11 | 1 | 17.5 | 11 | 4.5 | 3 | 1.5 | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 110 | 0.35 | 0.25 | 0.16 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 5.25
7 | [5 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | １ | 電気化学用 | 三相ﾌﾞﾘｯｼﾞ | 12ﾊﾟﾙｽ | 12 | 0.5 | 2 | 1.5 | 4.5 | 3 | 0.2 | 0.15 | 0.75 | 0.75 | 154 | 0.25 | 0.18 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 3.75
8 | [5 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 他一般･ｽｷｰ場 |  | 24ﾊﾟﾙｽ | 13 | 0.25 | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.2 | 0.15 | 0.75 | 0.75 | 220 | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 2.62
9 | [5 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 直流電流平滑 | 21 | 1.3 | 19 | 13 | 7 | 5.5 | 3 |  |  |  | 275 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 2.1
10 | [5 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ２ | 交流車両用 | 単相ﾌﾞﾘｯｼﾞ | 混合ブリッジ | 22 | 0.65 | 6.3 | 8.7 | 3.2 | 1 | 2.3 | [11 empty] | K= | 0
11 | [5 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 均一ブリッジ | 23 | 0.7 | 8.8 | 6.2 | 3.8 | 2.6 | 2.2
12 | [5 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 汎用インバータ |  | ﾘｱｸｼﾙなし | 31 | 3.4 | 65 | 41 | 8.5 | 7.7 | 4.3 | 3.1 | 2.6 | 1.8
13 | [5 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ３ | エレベータ | 三相ﾌﾞﾘｯｼﾞ | ＡＣＬ付 | 32 | 1.8 | 38 | 14.5 | 7.4 | 3.4 | 3.2 | 1.9 | 1.7 | 1.3
14 | [5 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 冷凍空調機 | ｺﾝﾃﾞﾝｻ平滑 | ＤＣＬ付 | 33 | 1.8 | 30 | 13 | 8.4 | 5 | 4.7 | 3.2 | 3 | 2.2
15 | [5 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 他一般 |  | ACL+DCL付 | 34 | 1.4 | 28 | 9.1 | 7.2 | 4.1 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 1.4
16 | [5 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ４ | 汎用インバータ | 単相ﾌﾞﾘｯｼﾞ | ﾘｱｸｼﾙなし | 41 | 2.3 | 50 | 24 | 5.1 | 4 | 1.5 | 1.4
＜記入方法＞ |  |  |  | ６パルス等価容量合計 Ｐｏ |  |  |  |  | #N/A | 機器発生量合計 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 冷凍空調機･他 | ｺﾝﾃﾞﾝｻ平滑 | ＡＣＬ付 | 42 | 0.35 | 6 | 3.9 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.1
ステップ１ | [9 empty] | ｺﾝﾃﾞﾝｻによる低減率 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 汎用インバータ | 12相バランス分 | ﾘｱｸｼﾙなし | 51 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 7.4 | 3.4 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.3
□ | 高調波発生機器明細を記入する。回路分類細分№等は資料１により記入する。 | [8 empty] | 流出電流量(mA) |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 50 | エレベータ | 三相ﾌﾞﾘｯｼﾞ | ＡＣＬ付 | 52 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 6.2 | 3.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1
□ | 回路分類細分№が10である機器については、＜様式－３＞の申告書を記入する。 | [8 empty] | 対策要否判定 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 冷凍空調機 | ｺﾝﾃﾞﾝｻ平滑 | ＤＣＬ付 | 53 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 7.2 | 4.1 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 1.4
□ | Ｐｏ＞50KVA(6KV受電),300KVA(22,33KV受電),2000KVA(66KV以上受電) | [8 empty] | 高調波流出電流上限値(mA) |  |  | (契約kW当りの高調波流出上限値×契約電力) | [7 empty] | 他一般 |  | ACL+DCL付 | 54 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 6 | 3.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | 1
| →ステップ２へ（そうでない場合は、ステップ２記入不要） | [8 empty] | 次 数 |  | ５次 | ７次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 | 23次 | 25次 |  | 汎用インバータ | 12相アンバランス分 | ﾘｱｸｼﾙなし | 61 | 3.4 | 38 | 14.5 | 7.4 | 3.4 | 3.2 | 1.9 | 1.7 | 1.3
ステップ２ | [9 empty] | 電流上限値(ｍA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | エレベータ | 三相ﾌﾞﾘｯｼﾞ | ＡＣＬ付 | 62 | 1.8 | 31 | 8.7 | 6.2 | 3.3 | 2.3 | 1.9 | 1 | 1
□ | 各次数について、流出電流＞流出電流上限値 ならば、 | [8 empty] | ｺﾝﾃﾞﾝｻ容量 |  |  |  | 需電点までの電源インピーダンス | [6 empty] | 冷凍空調機 | ｺﾝﾃﾞﾝｻ平滑 | ＤＣＬ付 | 63 | 1.8 | 28 | 9.1 | 7.2 | 4.1 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 1.4
･構内に高調波を低減する設備がある場合･抑制策を実施している場合→計算書(その２)ﾍ | [9 empty] | 種別 | 高圧 | 低圧 |  |  |  |  | 容量 | ％Ｒ | ％Ｘ |  | 他一般 |  | ACL+DCL付 | 64 | 1.4 | 26 | 8.2 | 6 | 3.8 | 2.3 | 1.8 | 1 | 1
･上記以外の場合→別途対策要 | [9 empty] | Ｌ無し |  |  |  | 系統％ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ |  |  | 10MVA |  |  | ７ | 無効電力調整装置 | 交流電力 | 抵抗負荷 | 71 | 1.6 | 12.9 | 12.7 | 7.6 | 5.5 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 2.9
※最低記入箇所は、高調波発生機器･回路分類細分№･機器最大稼働率 | [9 empty] | 6%Ｌ付き |  |  |  | 需電TR%ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ | [6 empty] | 大型照明装置 | 調整装置 | ﾘｱｸﾀﾝｽ負荷 | 72 | 0.3 | 5.1 | 2.6 | 1.1 | 0.75 | 0.44 | 0.35 | 0.24 | 0.2
※機器最大稼働率は、（契約電力／設備容量合計）以上を原則とする。 | [9 empty] | 8%Ｌ付き | [9 empty] | ８ | 電動機駆動装置 | ｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ | 6ﾊﾟﾙｽ | 81 | 1 | 17.5 | 11 | 4.5 | 3 | 1.5 | 1.25 | 0.75 | 0.75
[10 empty] | 13%L付き | [10 empty] | 圧延用･ｾﾒﾝﾄ用 |  | 12ﾊﾟﾙｽ | 82 | 0.5 | 2 | 1.5 | 4.5 | 3 | 0.2 | 0.15 | 0.75 | 0.75
[22 empty] | 10000 | 次数 | 基本波 | 5 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 25
[23 empty] | Ｒ(％) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 電源 | Ｘ(％) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ | Ｚ(％) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 次 数 |  | ５次 | ７次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 | 23次 | 25次 |  |  | 高圧 | L無(％) | -1e+18 | -2e+17 | -1.4286e+17 | -90909090909090896 | -76923076923076896 | -58823529411764704 | -52631578947368400 | -43478260869565200 | -40000000000000000
[10 empty] | 機器発電流 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 6% (％) | -9.4e+25 | 1e+25 | 2.7714e+25 | 5.6909e+25 | 7.0308e+25 | 9.6118e+25 | 1.0874e+26 | 1.3365e+26 | 1.46e+26
[10 empty] | 流出電流 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ | 8% (％) | -9.2e+25 | 2e+25 | 4.1714e+25 | 7.8909e+25 | 9.6308e+25 | 1.3012e+26 | 1.4674e+26 | 1.7965e+26 | 1.96e+26
[10 empty] | 流出量上限値 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13%(％) | -8.7e+25 | 4.5e+25 | 7.6714e+25 | 1.3391e+26 | 1.6131e+26 | 2.1512e+26 | 2.4174e+26 | 2.9465e+26 | 3.21e+26
[10 empty] | 良否判定 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | Ｘ | 合成(％) | -1e+18 | -2e+17 | -1.4286e+17 | -90909091220764096 | -76923077105360496 | -58823529490442496 | -52631579003180496 | -43478260900647000 | -40000000024106600
[22 empty] | 電源 | Ｒ(％) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | トータル | Ｘ(％) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ | Ｚ(％) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | Ｔｒ２次 | Ｒ(％) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | 電源 | Ｘ(％) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ | Ｚ(％) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | 低圧 | L無(％) | -1e+26 | -2e+25 | -1.4286e+25 | -9.0909e+24 | -7.6923e+24 | -5.8824e+24 | -5.2632e+24 | -4.3478e+24 | -4e+24
[22 empty] | ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 6% (％) | -9.4e+25 | 1e+25 | 2.7714e+25 | 5.6909e+25 | 7.0308e+25 | 9.6118e+25 | 1.0874e+26 | 1.3365e+26 | 1.46e+26
[22 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ | 8% (％) | -9.2e+25 | 2e+25 | 4.1714e+25 | 7.8909e+25 | 9.6308e+25 | 1.3012e+26 | 1.4674e+26 | 1.7965e+26 | 1.96e+26
[23 empty] | 13%(％) | -8.7e+25 | 4.5e+25 | 7.6714e+25 | 1.3391e+26 | 1.6131e+26 | 2.1512e+26 | 2.4174e+26 | 2.9465e+26 | 3.21e+26
[22 empty] | Ｘ | 合成(％) | -2.3255e+25 | 8.1818e+24 | 3.2358e+26 | -1.3834e+25 | -1.0081e+25 | -6.7906e+24 | -5.8875e+24 | -4.6826e+24 | -4.2565e+24
[22 empty] | 電源 | Ｒ(％) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | トータル | Ｘ(％) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ | Ｚ(％) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | 高調波低減率 |  | －－－ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
コンデンサ吸収量計算
[22 empty] | 低圧Ｃ＋Ｔｒ |  | Ｒ(％) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[24 empty] | Ｘ(％) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | 高圧Ｃ並列 |  | Ｒ(％) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[24 empty] | Ｘ(％) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | 電源からみたＺ |  | Ｚ(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | 系統電圧歪み |  | ％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 吸収電流 |  | mA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 計算書その２
＜様式－２＞
| 高調波発生機器からの高調波流出電流計算書（その２） | [8 empty] | 申込年月日 |  |  | 年 月 日
申込Ｎｏ．
お客さま名義 |  | 業 種 | 受電電圧 | 0 | ｋＶ | 契約電力 | 0 | ｋＷ |  | 受付年月日 |  |  | 年 月 日
構内単線結線図 | 高調波発生機器､需電用変圧器､高調波電流を低減(分流)させ |  |  | 高調波流出電流の詳細計算 |  |  | 高調波流出電流を低減する設備や、分流による抑制対
| る機器等の設置位置・諸元・電気定数等を明記すること。 | [5 empty] | 策効果を考慮し、需電点における高調波流出電流を計
算する過程を具体的に記述する｡
[6 empty] | 次数 | ５次 | ７次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 | 23次 | 25次
|  |  |  | 計算書(その１)での流出電流 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
低減効果を考慮した流出電流
|  |  |  | 高調波流出電流上限値(ｍＡ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
対策要否判定
※注 構内単線結線図、高調波流出電流の詳細計算が本様式により難い場合は、
別紙資料を付けることにより説明資料としても良い。
＜高調波対策要否判定＞
□各次数について、低減効果を考慮した後の高調波流出電流 ＞ 高調波流出電流上限値 |  |  |  | → 追加対策要

## 詳細計算
配電線％ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ |  |  | 基本波 |  | 次数 | 5 | 次数 | 7 | 次数 | 11 | 次数 | 13 | 次数 | 17 | 次数 | 19 | 次数 | 23 | 次数 | 25 | 次数 | 29 | 次数 | 31 | 次数 | 35 | 次数 | 37 | 次数 | 41 | 次数 | 43 | 次数 | 47 | 次数 | 49
受電線路 | ％Ｒ | ％Ｘ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ
変電所 | 0 | 7.2 | 0 | 0.31363 | 0 | 1.5682 | 0 | 2.1954 | 0 | 3.45 | 0 | 4.0772 | 0 | 5.3317 | 0 | 5.959 | 0 | 7.2135 | 0 | 7.8408 | 0 | 9.0953 | 0 | 9.7226 | 0 | 10.9771 | 0 | 11.6044 | 0 | 12.8589 | 0 | 13.4862 | 0 | 14.7407 | 0 | 15.368
配電線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
電源Ｚ | 0 | 7.2 | 0 | 0.31363 | 0 | 1.5682 | 0 | 2.1954 | 0 | 3.45 | 0 | 4.0772 | 0 | 5.3317 | 0 | 5.959 | 0 | 7.2135 | 0 | 7.8408 | 0 | 9.0953 | 0 | 9.7226 | 0 | 10.9771 | 0 | 11.6044 | 0 | 12.8589 | 0 | 13.4862 | 0 | 14.7407 | 0 | 15.368
受電設備限流リアクトル |  |  | （設備がない場合は容量に０入力）
限流Ｌ容量 | Ｒ％ | Ｌ％ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ
600 | 0.6 | 6 | 0.4356 | 4.356 | 0.4356 | 21.78 | 0.4356 | 30.492 | 0.4356 | 47.916 | 0.4356 | 56.628 | 0.4356 | 74.052 | 0.4356 | 82.764 | 0.4356 | 100.188 | 0.4356 | 108.9 | 0.4356 | 126.324 | 0.4356 | 135.036 | 0.4356 | 152.46 | 0.4356 | 161.172 | 0.4356 | 178.596 | 0.4356 | 187.308 | 0.4356 | 204.732 | 0.4356 | 213.444
電源側Ｚ | －－ | －－ | 0.4356 | 4.6696 | 0.4356 | 23.3482 | 0.4356 | 32.6874 | 0.4356 | 51.366 | 0.4356 | 60.7052 | 0.4356 | 79.3837 | 0.4356 | 88.723 | 0.4356 | 107.4015 | 0.4356 | 116.7408 | 0.4356 | 135.4193 | 0.4356 | 144.7586 | 0.4356 | 163.4371 | 0.4356 | 172.7764 | 0.4356 | 191.4549 | 0.4356 | 200.7942 | 0.4356 | 219.4727 | 0.4356 | 228.812
高圧コンデンサ |  | （設備がない場合は容量に０入力）
並列ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 容量 | Ｌ％ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ
１台目 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
２台目 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
３台目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | 0 | －－ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
電源側Ｚ | －－ | －－ | 0.4356 | 4.6696 | 0.4356 | 23.3482 | 0.4356 | 32.6874 | 0.4356 | 51.366 | 0.4356 | 60.7052 | 0.4356 | 79.3837 | 0.4356 | 88.723 | 0.4356 | 107.4015 | 0.4356 | 116.7408 | 0.4356 | 135.4193 | 0.4356 | 144.7586 | 0.4356 | 163.4371 | 0.4356 | 172.7764 | 0.4356 | 191.4549 | 0.4356 | 200.7942 | 0.4356 | 219.4727 | 0.4356 | 228.812
受電Ｔｒ定数 |  | （低圧側にフィルタがある場合入力）
受電TR容量 | ％Ｒ | ％Ｌ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ
200 | 0.5 | 3 | 1.089 | 6.534 | 1.089 | 32.67 | 1.089 | 45.738 | 1.089 | 71.874 | 1.089 | 84.942 | 1.089 | 111.078 | 1.089 | 124.146 | 1.089 | 150.282 | 1.089 | 163.35 | 1.089 | 189.486 | 1.089 | 202.554 | 1.089 | 228.69 | 1.089 | 241.758 | 1.089 | 267.894 | 1.089 | 280.962 | 1.089 | 307.098 | 1.089 | 320.166
電源側Ｚ | －－ | －－ | 1.5246 | 11.2036 | 1.5246 | 56.0182 | 1.5246 | 78.4254 | 1.5246 | 123.24 | 1.5246 | 145.6472 | 1.5246 | 190.4617 | 1.5246 | 212.869 | 1.5246 | 257.6835 | 1.5246 | 280.0908 | 1.5246 | 324.9053 | 1.5246 | 347.3126 | 1.5246 | 392.1271 | 1.5246 | 414.5344 | 1.5246 | 459.3489 | 1.5246 | 481.7562 | 1.5246 | 526.5707 | 1.5246 | 548.978
同調形フィルタ |  | (標準値使用はQ入力、Qの標準は6.6KVで25) | [34 empty] | 第５調波電源からの回り込み計算
Ｆ容量&(Q) | 次数 | ＲΩ | ＬΩ | ＣΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | 容量 | R | X
0 | 5 |  |  |  | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 0 | 1e+20 | 1e+20 | ５次ﾌｨﾙﾀ検索
Ｚ標準値,Q→ | 30 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20
0 | 7 | 0.8 | 3.3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ｚ標準値,Q→ | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20
0 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ｚ標準値,Q→ | 25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20
| 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ｚ標準値,Q→ | 25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 1e+20 | 0 | 1e+20 | 1e+20
高次調波フィルタ | (標準値使用はQ入力、Qの標準は6.6KVで25) ＲΩ: (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) | F | 1e+20 | 1e+20 | ﾌｨﾙﾀｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ
Ｆ容量&(R) | 次数 | ＲΩ | ＬΩ | ＣΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | F+T | 1e+20 | 1e+20 | ﾌｨﾙﾀ+ﾄﾗﾝｽ
| 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +C | 1e+20 | 1e+20 | (ﾌｨﾙﾀ+ﾄﾗﾝｽ)+並列ｺﾝﾃﾞﾝｻ
Ｚ標準値,R→ | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 43.56 | 0 | 120.7234 | 0 | 247.896 | 0 | 306.2603 | 0 | 418.6885 | 0 | 473.6577 | 0 | 582.1889 | 0 | 635.976 | 0 | 742.9233 | 0 | 796.1644 | 0 | 902.3143 | 0 | 955.259 | 0 | 1060.9516 | 0 | 1113.7178 | 0 | 1219.1239 | 0 | 1271.7742 | C | 0 | 0 | ｺﾝﾃﾞﾝｻ
低圧コンデンサ | (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: （設備がない場合は０入力） | B | 0.4356 | 21.78 | ﾊﾞｯﾌｧｰ
並列ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 容量 | Ｌ％ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | ＲΩ | ＸΩ | +B | 1e+20 | 1e+20 | ((ﾌｨﾙﾀ+ﾄﾗﾝｽ)+並列ｺﾝﾃﾞﾝｻ)+ﾊﾞｯﾌｧｰ
１台目 | 100 | 6 | 0 | -409.464 | 0 | 43.56 | 0 | 120.7234 | 0 | 247.896 | 0 | 306.2603 | 0 | 418.6885 | 0 | 473.6577 | 0 | 582.1889 | 0 | 635.976 | 0 | 742.9233 | 0 | 796.1644 | 0 | 902.3143 | 0 | 955.259 | 0 | 1060.9516 | 0 | 1113.7178 | 0 | 1219.1239 | 0 | 1271.7742 | 低減率 |  | 1
２台目 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | 100 | －－ | 0 | -409.464 | 0 | 43.56 | 0 | 120.7234 | 0 | 247.896 | 0 | 306.2603 | 0 | 418.6885 | 0 | 473.6577 | 0 | 582.1889 | 0 | 635.976 | 0 | 742.9233 | 0 | 796.1644 | 0 | 902.3143 | 0 | 955.259 | 0 | 1060.9516 | 0 | 1113.7178 | 0 | 1219.1239 | 0 | 1271.7742
発生源から見た線路定数 |  |  |  |  | 5 | 次 | 7 | 次 | 11 | 次 | 13 | 次 | 17 | 次 | 19 | 次 | 23 | 次 | 25 | 次 | 29 | 次 | 31 | 次 | 35 | 次 | 37 | 次 | 41 | 次 | 43 | 次 | 47 | 次 | 49 | 次
電源側Ｚ |  | F計= | 0 |  | 0.29168 | 24.5093 | 0.56022 | 47.5455 | 0.68018 | 82.3195 | 0.70022 | 98.7083 | 0.72026 | 130.9123 | 0.72572 | 146.867 | 0.73258 | 178.6243 | 0.73482 | 194.4532 | 0.73797 | 226.0483 | 0.7391 | 241.823 | 0.74081 | 273.3403 | 0.74146 | 289.0865 | 0.74249 | 320.5604 | 0.74289 | 336.2898 | 0.74356 | 367.7368 | 0.74383 | 383.4553
高調波電流低減率 | (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0.43739; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0.60618; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0.66793; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0.6777; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0.68733; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0.68993; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0.69319; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0.69425; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0.69573; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0.69627; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0.69707; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0.69737; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0.69786; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0.69805; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0.69836; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0.69849
電圧歪率計算 | (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: (高圧設備は変圧比に１を入力､電流単位はｍＡ)
変圧比(E1/2) | 次数: 1; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 契約容量; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＣΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: ｋＷ
高調波次数 | 次数: 5次; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 7次; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＬΩ: 11次; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＣΩ: 13次; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 17次; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 19次; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 23次; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 25次; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 29次; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 31次; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 35次; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 37次; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 41次; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 43次; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 47次; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 49次; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 総合
２次発生電流 | 次数: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＬΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＣΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 160
１次発生電流 | 次数: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＬΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＣΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: #N/A
電流低減率 | 次数: 0.43739; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 0.60618; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＬΩ: 0.66793; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＣΩ: 0.6777; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 0.68733; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0.68993; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 0.69319; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0.69425; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 0.69573; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0.69627; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 0.69707; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0.69737; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 0.69786; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0.69805; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 0.69836; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0.69849; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: －－
流出電流ｍＡ | 次数: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＬΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＣΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: #N/A
流出電流上限 | 次数: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＬΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＣΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 0
流出量判定 | 次数: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＬΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＣΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: ○; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: ○; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: ○; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: ○; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: ○; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: ○; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: ○; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: ○; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 適合
第５フィルタ系統回り込み過負荷計算
系統第５歪率 | 次数: 4; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: (%)
系統流入電流 | 次数: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: (A); (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＬΩ: #DIV/0!
自己流入電流 | 次数: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: (A); (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＬΩ: #DIV/0!
合計流入電流 | 次数: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: (A)
フィルタ負荷率 | 次数: #DIV/0!; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: (%)
取り扱い説明
1.コンデンサ・フィルタ・限流リアクトルは設備がない場合は容量に
「０」を入力する。
2.フィルタのR,L,Cが不明の場合は,｢Q｣または｢R｣を入力すると
標準値で計算する。
3.フィルタのR,L,Cが分かっている場合は,｢Q｣または｢R｣に｢0｣を入力する。
4.フィルタ欄は高次フィルタを除き上段から詰めて入力する。
5.入力は太線青色の範囲内とする。 | bar: 次数 to (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＬΩ
次 数 | (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: ５次; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＬΩ: ７次; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＣΩ: 11次; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 13次; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 17次; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 19次; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 23次; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 25次
機器発生量 | (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＬΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＣΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: #N/A
流出量 | (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＬΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＣΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: #N/A; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: #N/A
流出量上限値 | (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＬΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＣΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＸΩ: 0; (標準値使用はR入力、Rの標準はｻｲｸﾛｺﾝﾊﾞｰﾀ=8,他=3) ＲΩ: 0