## 様式1-A
様式１－Ａ
ご契約名義：
低圧太陽光発電〔ＪＥＴ認証品〕用系統連系資料
：お客さま記入欄
| ① 発電設備諸元 | [13 empty] | ③ 保護協調チェックリストおよび保護継電器整定値一覧表
|  | メーカ名 |  | SMAジャパン株式会社 |  | ＪＥＴ認証登録番号 |  |  |  | P-0232 | [5 empty] | 保護継電器等 |  |  | リ レ ー |  | タ イ マ ー |  |  | 電力 記入欄
|  | 型 式 |  | STP10000TLEE-JP-11 | [5 empty] | 電力記入欄 |  |  | 適・否 | [5 empty] | 申請整定値 | 推奨整定値 〔整定範囲〕 | 申請整定値 | 推奨整定値 〔整定範囲〕
|  | 電気方式 |  | 三相3線式（注１） （接地方式： - ） |  | 逆変換 装置 |  | 種類（制御方式） |  | 電圧型電流制御
[16 empty] | お客さま 構内事故 | 過電流要素付 漏電遮断器 OC付ELCB（注１） |  | メーカ名： 型 式： 定格電流： |  | 極数素子数：3Ｐ3Ｅ 逆接続( 可 ・ 不可 ） |  |  | 適・否
|  | 定格電圧 | [kV] | 202V |  |  |  | 過電流制限値 [％] |  | 122%
|  | 定格出力 | [kW] | 9.9kW |  |  |  | 突入電流値[Ａ] |  | 4
|  | 発電機容量 | [kVA] | 9.9kVA |  | 自動電 圧調整 |  | 調整可能範囲[Ｖ] |  | 214-250 1ステップ | [6 empty] | 過電圧 Ｏ Ｖ Ｒ |  | 230V 220～240V 1Vstep | 115％ 〔110～120％〕 | 1.0S 0.5～2.0S 0.1Sstep | 1.0秒 |  | 適・否
|  | 運転力率 | [％] | 95%以上 |  |  |  | 初期設定値[Ｖ] |  | 222
|  | 商用側との絶縁方式（注２） ※電気方式が三相３線式の場 合はいずれかにチェック |  | □ 絶縁トランス設置 ■非接地方式のため設置不要 □ 絶縁トランス内蔵型 | [12 empty] | 不足電圧 Ｕ Ｖ Ｒ |  | 160V 160～180V 1Vstep | 80％ 〔80～90％〕 | 1.0S 0.5～2.0S 0.1Sstep | 1.0秒 〔0.5～2.0秒〕 |  | 適・否
[16 empty] | お客さま単独運転防止 | 周波数低下 Ｕ Ｆ Ｒ |  | 49.0Hz 47.5～49.5Hz 0.1Hzstep | 49.0Hz 〔47.5～49.5Hz〕 | 1.0S 0.5～2.0S 0.1Sstep | 1.0秒 〔0.5～2.0秒〕 |  | 適・否
注１：三相３線式の場合は、接地方式を記載するとともにパワコンの仕様及び主回路構成の分かる仕様書または技術資料を 添付のこと。（接地方式がない場合は、「-」で可） 注２：三相３線式では、商用側（電力会社低圧系統）に連系する場合、絶縁トランスの設置が必要なパワコンがある。
[17 empty] | 周波数上昇 Ｏ Ｆ Ｒ |  | 51.0Hz 50.5～51.5Hz 0.1Hzstep | 51.0Hz 〔50.5～51.5Hz〕 | 1.0S 0.5～2.0S 0.1Sstep | 1.0秒 〔0.5～2.0秒〕 |  | 適・否
[17 empty] | 単独運転検出 | 受動式 （注2） | 方 式：Rate of change of frequency 整定値： 0.2Hz/s |  | 検出: 0.4S 保持: | 検出時限0.5秒 保持時限5～10秒 |  | 適・否
② 引込口配線及び屋内配線の諸元
[5 empty] | 線種 |  | サイズ |  | 距離 |  |  | 発電容量 | [5 empty] | 能動式 （注3） | 方 式：Escalating phase shifting 整定値： ±5Hz |  | 0.6S | 0.5秒～1.0秒 |  | 適・否
|  | Ａ 引込口配線（受電点～配電盤） | [8 empty] | m |  |  | kW
|  | Ｂ 屋内配線（配電盤～パワコン）系統① | [8 empty] | m |  |  | kW |  | 復 電 後 遮 断 機 投 入 防 止 |  |  |  |  | 300S | 300秒以上 |  | 適・否
|  | 〃 系統② | [8 empty] | m |  |  | kW
|  | 〃 系統③ | [8 empty] | m |  |  | kW |  | 事故時運転継続（ＦＲＴ）要件適用の有無 |  |  |  |  | 有 ・ 無
注１ ：逆接続可能型であること。なお、ＯＣ付ＥＬＣＢのカタログ等を添付のこと。 また、パワコンから引込口間に複数設置する場合は、引込口側のものを記載する。 注２ ：ＪＥＴ認証登録番号が「ＭＰ」で始まる場合は、タイマーの申請整定値の保持時限は「－」で適とする。 注３ ：ＪＥＴ認証登録番号が「ＭＰ」で始まる場合は、タイマーの申請整定値は「瞬時」で適とする。
④ 単線結線図
・解列箇所(遮断器種別・容量)、ﾊﾟﾜｺﾝ、分電盤、負荷、計器、変圧器等を明記した単線結線図 を添付のこと。
|  | ※ 発電容量は最大出力容量を記入ください（パワコン容量とパネル容量のうち小さい方） ※ 電気ご使用申込書およびお客さま設備工事設計図（完成届）兼施工証明書など屋内配線諸元を記載した資料がある 場合はその資料を添付することで代用可。 ※ 分電盤以降が複数の系統に分かれて発電機が接続されている場合は、各々の系統の配線諸元について記入ください。 ※ また、系統が多いなど上記の記入欄に記載できない場合は、屋内配線諸元を記載した資料を添付ください。 | [12 empty] | ⑤ ＪＥＴ認証品の証
・ＪＥＴ認証証明書（写）を添付のこと。
系統
事故
受電点
系統②
系統③
分電盤
ﾊﾟﾈﾙ
ﾊﾟﾜｺﾝ①
ﾊﾟﾜｺﾝ②
ﾊﾟﾜｺﾝ③
Ａ
引込口配線
Ｂ
屋内配線
系統①
ﾊﾟﾈﾙ
ﾊﾟﾈﾙ
引込線
（例）