## 様式１(低圧FIT電源)
様式１
◇ＦＩＴ電源 |  |  |  |  | 2017.08
平成 年 月 日
再生可能エネルギー発電設備の系統連系および電力受給契約申込書
**電力株式会社
御中
申込者
印
私は、電気事業法等の関係法令、政省令その他ガイドライン、電力広域的運営推進機関の送配電等業務指針及び関係する貴社の約款・要綱等を 承認の上、貴社に対し、送電系統への再生可能エネルギー発電設備の連系および電力受給契約を申し込みます。 なお、以下のいずれかに該当する場合には、本申込みは撤回するものとし、本申込みに基づく貴社との契約が既に成立している場合であっても、 当該契約が貴社によって解除されることに同意します。 ・電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（以下｢再エネ特措法｣という。）第９条第３項に基づき経済産業大臣か ら受けた認定の効力が失われた場合 ・貴社が再エネ特措法施行規則第１４条に定める「正当な理由」のいずれかに該当すると判断した場合 ・接続契約の成立後、相応の期間を経過してもなお認定（再エネ特措法第１０条第１項の変更認定および同第２項の変更届出を含む）を取得し ない場合（ただし、特段の理由があると貴社が認めた場合を除きます。） ・受給開始希望日を経過してもなお電気の供給を開始しない場合（ただし、特段の理由があると貴社が認めた場合を除きます。） ・貴社が算定した発電設備の系統連系に必要な費用を貴社の定める支払期日までに支払わない場合 ・貴社の「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」（以下、「送配電買取要綱」という。）28（受給契約の解除）のいずれかに 該当すると貴社が判断した場合。 また、本申込みに関して、以下の点についても同意します。 ・貴社の送配電部門へ電力受給を行う場合は、送配電買取要綱に、貴社の小売部門へ電力受給を行う場合は、貴社との間で締結した電力受給契 約書（その後の改定を含みます。）に基づく契約となること ・送配電買取要綱に基づく契約の場合、貴社の送配電部門が、非再生可能エネルギー電気および受給期間以外に受電した再生可能エネルギー電 気について買い取りしないこと ・接続検討の申込みと同時に又は接続検討の回答受領前に本申込みを行う場合（以下｢同時申込み｣という。）、接続検討の回答が完了した後に、 貴社が定める『意思表明書』を提出することにより、本申込みに係る手続きを進める意思を表明すること、ただし、９ヶ月以内に意思表明を 行わない場合は、本申込みを取下げたものとすること ・本申込み（同時申込みの場合は上記意思表明）の行為を以って、貴社が、発電設備の連系に係る申込みの順位とすること ・私が本申込みを撤回した場合、本申込みの内容の検討に要した費用等を貴社に支払うこと ・貴社工事に際し、設計変更または単価変動等により工事費負担金に差が生じた場合は、工事竣工後、工事費負担金の精算（利息は付さない） に速やかに応じること ・貴社工事に際し、貴社の責めによらない理由により貴社工事が遅延した場合は、受給開始が遅延したこと等により私が受けた損害について貴 社が賠償の責めを負わないこと
記
（１）発電設備等設置者名（フリガナ） （仮称可）
（２）発電者の名称（フリガナ） （発電所名、仮称可）
| （３）申込者現住所 | 〒
| （４）郵送物送付先 | 〒
（５）発電設備等設置場所
| （６）既設アクセス設備※１の有無 | 有 ・ 無 ※１．アクセス設備：発電設備等を送電系統に連系するための流通設備
| （７）発電設備等変更の有無 | 新規・有〔増設・減設・更新・廃止・売電先変更・その他（ ）〕・無
| （８）逆潮流の有無 | 有 ・ 無
（９）認定ＩＤ （認定を取得している場合に記入）
| （１０）事業税課税区分 （いずれかにチェック） |  | 個 人
法 人（以下に記載する公共法人を除きます）
公共法人（例：国、都道府県、市町村、独立行政法人など）
| （１１）連絡先 | 【連絡先】 住所 〒 事業者名 所 属 担当者名（フリガナ） 電 話 FAX e-mail
【技術的事項に関する連絡先（上記と異なる場合のみ記入）】 住所 〒 事業者名 所 属 担当者名（フリガナ） 電 話 FAX e-mail
※四国電力株式会社は、本申込書の情報を系統アクセス業務の実施のために使用します。

## 様式２
様式２
平成 年 月 日
発電設備等の概要
発電設備等設置者名
１．希望時期
| （１）アクセス設備※２の運用開始希望日 |  |  | 平成 年 月 日
| （２）発電設備等の連系開始希望日（試運転）※３ |  |  | 平成 年 月 日
| （３）発電設備等の連系開始希望日（営業運転） |  |  | 平成 年 月 日
| （４）発電量調整供給又は振替供給の終了希望日 〔発電量調整供給又は振替供給の希望契約期間〕 |  |  | 平成 年 月 日 ・ 希望なし 〔 年間〕＿＿＿＿＿＿
※２：アクセス設備：発電場所と送電系統を接続する設備
※３：運転開始前の試運転など、送電系統への送電電力を初めて発生させる希望日を記入ください。
２．希望受電電圧・予備電線路希望の有無
| （１）希望受電電圧※４ |  |  | kV
（２）予備電線路希望の有無
希望する予備送電サービス
|  | 予備送電サービス契約電力 |  | kW
※４：接続検討の結果、希望受電電圧以外となる場合もございます。
３．電源種別
※５：発電機定格出力1,000kWを超えるもの。 ※６：発電機定格出力1,000kW以下のもの。
※７：バイオマスに該当する廃棄物のみを燃焼するものを含みます。
４．発電設備等の定格出力合計※８
| （１）変更前 |  | 台 | kW（ ℃） | kW（ ℃） |  | kW（ ℃）
| （２）変更後 |  | 台 | kW（ ℃） | kW（ ℃） |  | kW（ ℃）
※８：ガスタービン等、外気温により発電出力が変化する場合には、各温度における発電出力を記入ください。
５．受電地点における受電電力（送電系統への送電電力）※９
| （１）変更前 | 最大※１０ |  | kW（ ℃） | kW（ ℃） |  | kW（ ℃）
| （２）変更後 | 最大 |  | kW（ ℃） | kW（ ℃） |  | kW（ ℃）
|  | 最小 |  | kW（ ℃） | kW（ ℃） |  | kW（ ℃）
※９ ：ガスタービン等、外気温により発電出力が変化する場合には、各温度における受電電力を記入ください。
※１０：連系地点において、受電電力がない（連系地点からの需要供給のみ）場合は、０を記入してください。
６．自家消費電力（発電に必要な所内電力を含む）
| 最大 |  |  | kW | （力率 |  | %）
| 最小※１１ |  |  | kW | （力率 |  | %）
※１１：発電の有無に拘わらず必要となる負荷設備の容量を記入ください。
７．電源線範囲外の系統増強等に関する事項
| 連系地点における最大の受電電力が全量連系できない場合の検討対象範囲 |  |  |  | 電源線範囲外の系統増強等を含めた検討 ・ 電源線範囲外の系統増強等を行わずに連 系可能な受電電力での検討＿＿＿＿＿＿
一般水力※５
有
無
Ａ（予備線）
Ｂ（予備電源）（ kV)
小水力※６
太陽光
風力（陸上）
風力（洋上）
ﾊﾞｲｵﾏｽ（専焼）※７
ﾊﾞｲｵﾏｽ（石炭混焼）
その他（ ）
ﾊﾞｲｵﾏｽ（LNG混焼）
廃棄物（ﾊﾞｲｵﾏｽ（専焼）を除く）
地熱
原子力
ﾊﾞｲｵﾏｽ（石油混焼）
火力（石油）
火力（石炭）
火力（LNG）

## 様式３（直流発電設備）
様式３
主要設備仕様（直流発電設備等）
発電設備等設置者名
号発電機
（ 既設 ・ 新設 ・ 増設）
１．一般
| （１）原動機の種類（内燃機関，風力・太陽光など） |  |  | 太陽光発電
| （２）発電機台数（PCSまたは逆変換装置の台数） |  |  | 台
| （３）運転可能周波数 |  |  | 44 ～ 65
Hz
| （４）自動電圧調整装置（AVR）の有無 |  |  | 有
| （５）自動電圧調整装置（AVR）の定数（整定値） |  |  | 標準で無効電力制御484V、有効電力制御490V
２．昇圧用変圧器
| （１）定格容量 |  |  | kVA
| （２）定格１次電圧／２次電圧 |  |  | V ／ kV
| （３）タップ切替器仕様 | タップ数
電圧調整範囲
| （４）％インピーダンス（変圧器定格容量ベース） |  |  | ％
３．直流発電機
| 直流発電装置 |  | 逆変換装置（インバータ）
| 直流最大出力 |  | 電気方式 |  | 三相3線式
| 最高使用電圧 |  | 定格電圧 |  | 440 V
| 通電電流制限値 |  | 定格出力 |  | 24.5 kW
| その他特記事項 |  | 力率（定格） |  | 95％以上
|  |  | 力率（運転可能範囲） |  | 80% ~ 100%
|  |  | 主回路方式 |  | 自励式（ 電圧式 ）
|  |  | 出力制御方式 |  | 電流制御方式
|  |  | 絶縁変圧器 |  | 無
（直流分検出レベル 361 mＡ）
|  |  | 最大短絡電流・遮断時間 |  | 71 A・ 250 μsec
|  |  | ＦＲＴ要件適用の有無 |  | 有
|  |  | （測定データ） |  | 高周波
（電波障害，伝導障害）対策
交流・直流側ともにEMIフィルタ設置
高調波電流歪率
[5 empty] | （総合） | 3%以下
[5 empty] | （各次最大）第 5次 | 3%以下
その他
※：発電設備等側から見た値を記入
【沖縄電力】
様式４にフリッカ発生源、高調波発生源記入欄があることから、様式３から削除してはいかがでしょうか。
線路無電圧確認装置の記入欄を追加しております。

## 様式３（逆変換装置）
様式３
平成 年 月 日
発電設備仕様（逆変換装置）
発電設備等設置者名
号発電機
（ 既設 ・ 新設 ・ 増設）
１．全般
| （１）原動機の種類（風力，太陽光など） |  |  |  | 太陽光
| （２）台数（逆変換装置またはＰＣＳの台数） |  |  |  | [台]
２．逆変換装置
| （１）メーカ･型式 |  | 【ﾒｰｶ】SMA Solar Technology AG 【型式】STP 24500TL-JP-30
| （２）電気方式 |  | 三相３線式 ・ 単相３線式 ・ 単相２線式
| （３）定格容量 |  | 25 ［kVA］
| （４）定格出力 |  | 24.5 ［kW］
| （５）出力変化範囲 |  | 0［kW］ ～ 24.5 ［kW］
| （６）定格電圧 |  | 440 ［V］
| （７）力率（定格） |  |  | ※ 100 ［%］
| （８）力率（運転可能範囲） |  |  | ※ 遅れ 80 ［%］～進み 80 ［%］
| （９）定格周波数 |  |  | 60 ［Hz］
| （10）連続運転可能周波数 |  |  | 44 ［Hz］～ 65 ［Hz］
| （11）運転可能周波数 （ 秒） |  |  | 44 ［Hz］～ 65 ［Hz］
| （12）自動電圧調整機能 |  |  | 進相無効電力制御機能・出力制御機能・ その他（ 力率一定制御 ）
| （13）自動同期検定機能（自励式の場合） |  |  | 有 ・ 無
| （14）系統並解列箇所 |  |  | 添付 様式５の４ 参照
| （15）通電電流制限値 |  |  | 187 ［%］
250［μsec］
| （16）主回路方式 |  |  | 自励式（ 電圧形 ・ 電流形 ）
他励式
| （17）出力制御方式 |  |  | 電圧制御方式・電流制御方式・その他（ ）
| （18）事故時運転継続（ＦＲＴ）要件適用の有無 |  |  | 有 ・ 無
| （19）高調波電流歪率 |  |  | 総合 | 3 ［%以下］
|  |  |  | 各次最大 | 第 5次 3 ［%以下］
※：発電設備等側から見た値を記入
【留意事項】
| ○ | 異なる仕様の逆変換装置がある場合は、本様式を複写し、仕様毎に記入してください。
| ○ | 電圧変動の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

## 様式３（系統連系保護装置）
様式３
平成 年 月 日
発電設備等設置者名
４．保護継電器等
|  |  |  | 機 器 名 称 |  | 系 | 製 造 者 | 型 式 | 定 格 容 量 |  |  | 遮 断 容 量 | 動 作 時 間 |  |  | 備 考
|  |  |  | 遮 断 器 | （ ） |  |  |  | V A |  |  | A | ｻｲｸﾙ
[5 empty] | （ ） |  |  |  | V A |  |  | A | ｻｲｸﾙ
| 連系用遮断器 |  |  | Ｖ Ｔ |  |  |  |  | V/ V |  |  | － | 負担： VA
| その他機器 | [7 empty] | V/ V |  |  | － | 負担： VA
|  |  |  | Ｃ Ｔ |  |  |  |  | A/5A |  |  | 過電流強度
過電流定数
機械的耐電流
|  |  |  | Ｐ Ｄ |  |  |  |  | pF |  |  | ＺＰＤ |  |  | Ｖ／ Ｖ
|  |  |  | Ｚ Ｃ Ｔ |  |  |  |  | A
| 保護継電器諸元 | 記号 |  | 継電器名称 |  | 系 | 製造者 | 型 式 | 相数 | 整定範囲
|  | ＯＣＲ－Ｈ |  | 過電流 |  | 主 |  |  |  | 電流： |  |  |  | 瞬時：
|  | （５１Ｒ） | [7 empty] | 時限：
|  | ＤＧＲ |  | 地絡方向 |  | 主 |  |  |  | 電流： |  |  |  | 電圧：
|  | （６７ＧＲ） | [7 empty] | 時限：
|  | ＯＶＧＲ |  | 地絡過電圧 |  | 1 |  |  |  | 電圧： |  |  |  | 時限：
|  | （６４Ｒ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電圧： |  |  |  | 時限：
備考
|  | ＤＳＲ |  | 方向短絡 |  | 1 |  |  |  | 電流： |  |  |  | 時限：
電圧：
備考
|  | （６７Ｓ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電流： |  |  |  | 時限：
電圧：
備考
|  | ＯＶＲ |  | 過電圧 |  | 1 | SMA | PCS内蔵 |  | 電圧：175~520V (1Vステップ) |  |  |  | 時限：0~60秒(0.1秒ステップ)
|  | （５９Ｒ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電圧： |  |  |  | 時限：
[10 empty] | 備考 | 出荷時：500V, 1.0秒
|  | ＵＶＲ |  | 不足電圧 |  | 1 | SMA | PCS内蔵 |  | 電圧：74~440V (1Vステップ) |  |  |  | 時限：0~10秒(0.1秒ステップ)
|  | （２７Ｒ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電圧： |  |  |  | 時限：
[10 empty] | 備考 | 出荷時：375V, 1.0秒
|  | ＯＦＲ |  | 周波数上昇 |  | 1 | SMA | PCS内蔵 |  | 電圧：50~65Hz (0.1Hzステップ) |  |  |  | 時限：0~2秒(0.1秒ステップ)
|  | （９５Ｈ） | [7 empty] | 備考 | 出荷時：61.2Hz, 1.0秒
|  |  |  | 周波数低下 |  | 1 | SMA | PCS内蔵 |  | 電圧：44~60Hz (0.1Hzステップ) |  |  |  | 時限：0~2秒(0.1秒ステップ)
|  | ＵＦＲ | [7 empty] | 備考 | 出荷時：58.2Hz, 1.0秒
|  | （９５Ｌ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電圧： |  |  |  | 時限：
備考
|  |  |  | 逆電力 |  | 1 |  |  |  | 電力： |  |  |  | 時限：
|  | ＲＰＲ | ※ | [6 empty] | 備考
|  | （６７Ｐ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電力： |  |  |  | 時限：
備考
|  |  |  | 不足電力 |  | 1 |  |  |  | 電力： |  |  |  | 時限：
|  | ＵＰＲ | ※ | [6 empty] | 備考
|  | （９１Ｌ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電力： |  |  |  | 時限：
備考
|  | 単独運転検出要素 |  |  |  |  | SMA | PCS内蔵 |  | 整定値：0.2Hz/s |  |  |  | 時限：440ms
|  | （受動：周波数変化率方式） | [7 empty] | 備考 | 固定
|  | 単独運転検出要素 |  |  |  |  | SMA | PCS内蔵 |  | 整定値：65/55Hz |  |  |  | 時限：600ms
|  | （能動：助長式位相シフト方式） | [7 empty] | 備考 | 固定
※逆潮流なしの場合
| 付加機能に関する事項 |  |  |  |  | ・電圧上昇抑制機能 |  |  |  |  | 有
[6 empty] | ・発電機並列時・脱落時の電圧変動抑制機能 |  |  |  |  | 有
[6 empty] | ・自動負荷遮断装置 |  |  |  |  | 無
[6 empty] | ・自動同期検定装置 |  |  |  |  | 無
電 圧 ％， 周波数差 Hz
位相差 度， 前進時間 s
・その他

## 様式４
様式４
負荷設備および受電設備
１．負荷設備
| （１）合計容量 |  |  | kW
| （２）総合負荷力率 |  |  | ％
２．受電用変圧器
| （１）定格容量 |  |  | kVA
（２）定格電圧
| （３）タップ切換器仕様 |  | タップ数
|  |  | 電圧 | kV
| （４）％インピーダンス（変圧器定格容量ベース） |  |  | ％
| （５）台数 |  |  | 台
３．調相設備※１
（１）種類
| （２）電圧別容量 |  | 高圧
低圧
（３）合計容量
| （４）自動力率制御装置の有無 |  |  | 有 ・ 無
※１．「総合負荷力率」に調相設備を含む場合は不要
４．高調波発生機器 |  | （ 有 ）
※高調波発生機器を有する場合には、「高調波抑制対策技術指針（JEAG9702)」の高調波流出電流計算書を添付してください。
５．電圧フリッカ発生源 |  | （ 有 ・ 無 ） |  | 電圧フリッカ対策 | （ 有 ・ 無 ）
| 対策設備の概要 |  |  | ※電圧フリッカ対策有の場合は資料を添付してください。
６．特記事項

## 様式５の３
様式５の３
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電設備等設置者名
設 備 運 用 方 法
－ 発電機運転パターン，受電地点における受電電力パターン －
[6 empty] | 月間予想日数： 日 | [5 empty] | 月間予想日数： 日
| 操業態様： |  |  |  |  | 年間予想日数： 日 | 操業態様： |  |  |  |  | 年間予想日数： 日
|  | 総需要 | 発電出力 | 買電 | 売電 |  |  | 総需要 | 発電出力 | 買電 | 売電
|  | (kW) | (kW) | (kW) | (kW) |  |  | (kW) | (kW) | (kW) | (kW)
| 1 | [5 empty] | 1
| 2 | [5 empty] | 2
| 3 | [5 empty] | 3
| 4 | [5 empty] | 4
| 5 | [5 empty] | 5
| 6 | [5 empty] | 6
| 7 | [5 empty] | 7
| 8 | [5 empty] | 8
| 9 | [5 empty] | 9
| 10 | [5 empty] | 10
| 11 | [5 empty] | 11
| 12 | [5 empty] | 12
| 13 | [5 empty] | 13
| 14 | [5 empty] | 14
| 15 | [5 empty] | 15
| 16 | [5 empty] | 16
| 17 | [5 empty] | 17
| 18 | [5 empty] | 18
| 19 | [5 empty] | 19
| 20 | [5 empty] | 20
| 21 | [5 empty] | 21
| 22 | [5 empty] | 22
| 23 | [5 empty] | 23
| 24 | [5 empty] | 24
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0
| (30分)(最大) | [5 empty] | (30分)(最大)
| 最大 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 最大 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 平均 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
<記載事項>
この様式は、予想されるあらゆる操業態様ごとの日負荷曲線を記入して頂くものです。
１．操業態様は次の状態ごとに分けてください。
（ⅰ）正常操業状態（各季節ごとに） （ⅱ）定検期間中 （ⅲ）発電設備事故時 （ⅳ）買電事故時 （ⅴ）その他予想されるあらゆる操業態様時
２．右欄の負荷曲線は総需要（黒）、発電出力（赤）、買電（緑）、売電（青）に色分け
３．様式が足りない場合は、コピーして使用してください。