## 様式１
【高圧】 |  |  |  | 様式１
平成 年 月 日
接 続 検 討 申 込 書
（高圧版）
電力株式会社
殿
申込者
印
系統アクセスの申込みに先立ち，系統アクセスに伴う供給設備の新たな施設または変更に
ついての検討を，以下のとおり申込みます。
記
１．契約者名
２．発電者名
３．発電場所
４．受電地点
| ５．当社との連系設備の有無 （有の場合設備名） | 有 ・ 無 （ ）
６．連絡先 担当者名 住所 電話 FAX E-mail

## 様式２
様式２
平成 年 月 日
発電者名
１．希望日
（１）アクセス設備の運転開始希望日 （系統連系開始希望日）
（２）受給契約開始希望日
２．希望受電電圧
| （１）希望受電電圧 |  |  | 6.6kV
３．発電機の定格出力合計［台数： 台］※１
| （１）最大 | kW（5℃） |  | kW（15℃） |  | kW（33℃）
| （２）最低 | kW（5℃） |  | kW（15℃） |  | kW（33℃）
| （３）発電機運転パターン（合計） |  |  | 添付 様式５の３ 参照
４．受電地点における受電電力（同時最大受電電力）※１
| （１）最大 | kW（5℃） |  | kW（15℃） |  | kW（33℃）
| （２）最低 | kW（5℃） |  | kW（15℃） |  | kW（33℃）
| （３）受電地点における受電電力パターン |  |  | 添付 様式５の３ 参照
※１．ガスタービン等，外気温により発電出力が変化する場合には，各温度における発電出力を記入ください。
５．自家消費電力（自家消費者の場合） ＋所内電力
| ・自家消費の有無 | 有 ・ 無
| （１）最大： W |  | 力率： %
| （２）最低： W |  | 力率： %
６．その他特記事項（増設計画最終規模の情報等）

## 様式３（直流発電設備）
様式３
主要設備仕様（直流発電設備等）
発電者名
号発電機
（ 既設 ・ 新設 ・ 増設）
１．一般
| （１）原動機の種類（内燃機関，風力・太陽光など） |  |  | 太陽光
（２）発電機台数（PCSまたは逆変換装置の台数）
| （３）運転可能周波数 |  |  | 44 ～ 65 Hz
| （４）自動電圧調整装置（AVR）の有無 |  |  | 有
| （５）自動電圧調整装置（AVR）の定数（整定値） |  |  | 標準で無効電力制御462V, 有効電力制御468V
２．昇圧用変圧器
| （１）定格容量 |  |  | kVA
| （２）定格１次電圧／２次電圧 |  |  | V ／ kV
| （３）タップ切替器仕様 | タップ数
電圧調整範囲
| （４）％インピーダンス（変圧器定格容量ベース） |  |  | ％
３．直流発電機
| 直流発電装置 |  | 逆変換装置（インバータ）
| 直流最大出力 |  | 電気方式 |  | 三相3線式
| 最高使用電圧 |  | 定格電圧 |  | 420V
| 通電電流制限値 |  | 定格出力 |  | 60 kW
| その他特記事項 |  | 力率（定格） |  | 95%以上
|  |  | 力率（運転可能範囲） |  | 遅れ0%-100%-進み0%
|  |  | 主回路方式 |  | 自励式（ 電圧式 ）
|  |  | 出力制御方式 |  | 電流制御方式
|  |  | 絶縁変圧器 |  | 無
（直流分検出レベル 870 mＡ）
|  |  | 最大短絡電流・遮断時間 |  | 95 A・ 0.45 秒以下
|  |  | ＦＲＴ要件適用の有無 |  | 有
|  |  | （測定データ） |  | 高周波
（電波障害，伝導障害）対策
交流側・直流側ともにEMIフィルタ設置
高調波電流歪率
[5 empty] | （総合） | 5%以下
[5 empty] | （各次最大）第 2次 | 3%以下
その他

## 様式３（系統連系保護装置）
様式３
４．保護継電器等
|  |  |  | 機 器 名 称 |  | 系 | 製 造 者 | 型 式 | 定 格 容 量 |  |  | 遮 断 容 量 | 動 作 時 間 |  |  | 備 考
|  |  |  | 遮 断 器 | （ ） |  |  |  | V A |  |  | A | ｻｲｸﾙ
[5 empty] | （ ） |  |  |  | V A |  |  | A | ｻｲｸﾙ
| 連系用遮断器 |  |  | Ｖ Ｔ |  |  |  |  | V/ V |  |  | － | 負担： VA
| その他機器 | [7 empty] | V/ V |  |  | － | 負担： VA
|  |  |  | Ｃ Ｔ |  |  |  |  | A/5A |  |  | 過電流強度
過電流定数
機械的耐電流
|  |  |  | Ｐ Ｄ |  |  |  |  | pF |  |  | ＺＰＤ |  |  | Ｖ／ Ｖ
|  |  |  | Ｚ Ｃ Ｔ |  |  |  |  | A
| 保護継電器諸元 | 記号 |  | 継電器名称 |  | 系 | 製造者 | 型 式 | 相数 | 整定範囲
|  | ＯＣＲ－Ｈ |  | 過電流 |  | 主 |  |  |  | 電流： |  |  |  | 瞬時：
|  | （５１Ｒ） | [7 empty] | 時限：
|  | ＤＧＲ |  | 地絡方向 |  | 主 |  |  |  | 電流： |  |  |  | 電圧：
|  | （６７ＧＲ） | [7 empty] | 時限：
|  | ＯＶＧＲ |  | 地絡過電圧 |  | 1 |  |  |  | 電圧： |  |  |  | 時限：
|  | （６４Ｒ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電圧： |  |  |  | 時限：
備考
|  | ＤＳＲ |  | 方向短絡 |  | 1 |  |  |  | 電流： |  |  |  | 時限：
電圧：
備考
|  | （６７Ｓ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電流： |  |  |  | 時限：
電圧：
備考
|  | ＯＶＲ |  | 過電圧 |  | 1 | SMA | PCS内蔵 | 3 | 電圧：175-520V (0.01Vステップ） |  |  |  | 時限：0～60秒 (0.01秒ステップ)
|  | （５９Ｒ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電圧：480V |  |  |  | 時限：1.0秒
備考
|  | ＵＶＲ |  | 不足電圧 |  | 1 | SMA | PCS内蔵 | 3 | 電圧：75-440V (0.01Vステップ） |  |  |  | 時限：0～10秒 (0.01秒ステップ)
|  | （２７Ｒ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電圧：360V |  |  |  | 時限：1.0秒
備考
|  | ＯＦＲ |  | 周波数上昇 |  | 1 | SMA | PCS内蔵 | 1 | 周波数：50～65Hz (0.01Hzステップ) |  |  |  | 時限：0～2秒 (0.01秒ステップ)
|  | （９５Ｈ） | [7 empty] | 備考 | 周波数：51.0Hz 時限：1.0秒
|  |  |  | 周波数低下 |  | 1 | SMA | PCS内蔵 | 1 | 周波数：44～60Hz (0.01Hzステップ) |  |  |  | 時限：0～2秒 (0.01秒ステップ)
|  | ＵＦＲ | [7 empty] | 備考 | 周波数：48.5Hz 時限：1.0秒
|  | （９５Ｌ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電圧： |  |  |  | 時限：
備考
|  |  |  | 逆電力 |  | 1 |  |  |  | 電力： |  |  |  | 時限：
|  | ＲＰＲ | ※ | [6 empty] | 備考
|  | （６７Ｐ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電力： |  |  |  | 時限：
備考
|  |  |  | 不足電力 |  | 1 |  |  |  | 電力： |  |  |  | 時限：
|  | ＵＰＲ | ※ | [6 empty] | 備考
|  | （９１Ｌ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電力： |  |  |  | 時限：
備考
|  | 単独運転検出要素 |  |  |  |  | SMA | PCS内蔵 | 1 | 整定値：0.2Hz/s |  |  |  | 時限：440[ms]
|  | （受動：周波数変化率方式 ） | [7 empty] | 備考 | 固定
|  | 単独運転検出要素 |  |  |  |  | SMA | PCS内蔵 | 1 | 検出周波数 : 55/45[Hz] |  |  |  | 検出時間 : 600[ms]
|  | （能動：周波数シフト方式） | [7 empty] | 備考 | 固定
※逆潮流なしの場合
| 付加機能に関する事項 |  |  |  |  | ・電圧上昇抑制機能 |  |  |  |  | 有
[6 empty] | ・発電機並列時・脱落時の電圧変動抑制機能 |  |  |  |  | 有
[6 empty] | ・自動負荷遮断装置 |  |  |  |  | 無
[6 empty] | ・自動同期検定装置 |  |  |  |  | 無
電 圧 ％， 周波数差 Hz
位相差 度， 前進時間 s
・その他

## 様式３（逆変換装置）
様式３
平成 年 月 日
発電設備仕様（逆変換装置）
発電設備設置者名
号発電機
（ 既設 ・ 新設 ・ 増設）
１．全般
| （１）原動機の種類（風力，太陽光など） |  |  |  | 太陽光発電
| （２）台数（逆変換装置またはＰＣＳの台数） |  |  |  | [台]
２．逆変換装置
| （１）メーカ･型式 |  | 【ﾒｰｶ】SMA Solar Technology AG 【型式】STP 60-JP-10
| （２）電気方式 |  | 三相３線式 ・ 単相３線式 ・ 単相２線式 ・三相４線式
| （３）定格容量 |  | 60［kVA］
| （４）定格出力 |  | 60［kW］
| （５）出力変化範囲 |  | 0［kW］～ 60［kW］
| （６）定格電圧 |  | 0.42［kV］
| （７）力率（定格） |  |  | 95［%以上］
| （８）力率（運転可能範囲） |  |  | 遅れ 0［%］ ～ 100［%］ 〜 進み 0[%]
| （９）定格周波数 |  |  | 50 ［Hz］
| （10）連続運転可能周波数 |  |  | 44［Hz］～ 65［Hz］
| （11）運転可能周波数 （2秒） |  |  | 44［Hz］～ 65［Hz］
| （12）自動電圧調整機能 |  |  | 進相無効電力制御機能・出力制御機能・ その他（力率一定制御）
| （13）自動同期検定機能（自励式の場合） |  |  | 有 ・ 無
| （14）系統並解列箇所 |  |  | 添付 様式５の４ 参照
| （15）通電電流制限値 |  |  | 115［%］
0.45［sec］
| （16）主回路方式 |  |  | 自励式（ 電圧形 ・ 電流形 ）
他励式
| （17）出力制御方式 |  |  | 電圧制御方式・電流制御方式・その他（ ）
| （18）事故時運転継続（ＦＲＴ）要件適用の有無 |  |  | 有 ・ 無
| （19）高調波電流歪率 |  |  | 総合 | 5［%以下］
|  |  |  | 各次最大 | 第 2次 3［%以下］
【留意事項】
| ○ | 異なる仕様の逆変換装置がある場合は、本様式を複写し、仕様毎に記入してください。
| ○ | 電圧変動の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

## 様式４
様式４
負荷設備および受電設備
１．負荷設備
| （１）合計容量 |  |  | kW
| （２）総合負荷力率 |  |  | ％
２．受電用変圧器
| （１）定格容量 |  |  | kVA
（２）定格電圧
| （３）タップ切換器仕様 |  | タップ数
|  |  | 電圧 | kV
| （４）％インピーダンス（変圧器定格容量ベース） |  |  | ％
| （５）台数 |  |  | 台
３．調相設備※１
（１）種類
| （２）電圧別容量 |  | 高圧
低圧
（３）合計容量
| （４）自動力率制御装置の有無 |  |  | 有 ・ 無
※１．「総合負荷力率」に調相設備を含む場合は不要
４．高調波発生機器 |  | （ 有 ・ 無 ）
※高調波発生機器を有する場合には、「高調波抑制対策技術指針（JEAG9702)」の高調波流出電流計算書を添付してください。
５．電圧フリッカ発生源 |  | （ 有 ・ 無 ） |  | 電圧フリッカ対策 | （ 有 ・ 無 ）
| 対策設備の概要 |  |  | ※電圧フリッカ対策有の場合は資料を添付してください。
６．特記事項

## 様式５の１
様式５の１
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電者名
主発電機系ブロック
－ 励 磁 系 －
※系統安定度の確認が必要な場合には，ご提出をお願いする場合があります。

## 様式５の２
様式５の２
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電者名
発電機制御系ブロック図
－ ガ バ ナ 系 －
※系統安定度の確認が必要な場合には，ご提出をお願いする場合があります。

## 様式５の３
様式５の３
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電者名
設 備 運 用 方 法
－ 発電機運転パターン，受電地点における受電電力パターン －
（受電地点における最大受電電力が発生する日（※１），受電地点における最小受電電力が発生する日）
| ※１ | 最大受電電力発生日が，夏期ピーク時（気温３３℃，平日）と異なる場合は，夏期ピーク時も記載下さい。
系統状況によっては，その他の日（季節毎）のパターンを提示していただく場合があります。

## 様式５の４
様式５の４
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電者名
単 線 結 線 図

## 様式５の５
様式５の５
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電者名
設 備 配 置 関 連
－ 主要設備レイアウト図 －
|  |  | 1 | ／
※計量器・ＶＣＴ・通信端末ならびに受電設備の設置場所がわかるよう記載下さい。 | 縮 尺
※計量器・通信端末設備の設置仕様（壁掛け・自立盤）が決まっていれば，記載下さい。
※通信ケーブルの引込ルートの指定があればわかるよう記載下さい。 |  |  |  |  | （必ずご記入ください）

## 様式５の６
様式５の６
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電者名
設 備 配 置 関 連
－ 敷 地 平 面 図 －
|  |  | 1 | ／
縮 尺
（必ずご記入ください）
縮尺は1/25,000か1/50,000として下さい。

## 様式５の７
様式５の７
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電者名
発 電 場 所 周 辺 地 図
|  |  | 1 | ／
縮 尺
（必ずご記入ください）
縮尺は1/25,000か1/50,000として下さい。

## 様式５の８
様式５の８
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電者名
工 事 工 程 表

## 【参考】様式３（回転機）（横並び） (hidden)
様式３
主要設備仕様（回転機）
発電者名
号発電機
１．一般
（１）原動機の種類
（２）発電機の種類
| （３）発電機台数 |  |  |  | 【台】
| （４）運転可能周波数 |  |  |  | ～
【Hz】
| （５）自動電圧調整装置（AVR）の有無 |  |  |  | 有 ・ 無
（６）自動電圧調整装置（AVR）の定数
２．昇圧用変圧器
| （１）定格容量 |  |  |  | 【kVA】
| （２）定格１次電圧 |  |  |  | 【kV】
| （３）タップ切替器仕様 |  | タップ数
|  |  | 電圧 |  | 【kV】
| （４）％インピーダンス（変圧器定格容量ベース） |  |  |  | ％
３．交流発電機
| 種別 | 同期発電機 |  |  | 誘導発電機
容量
定格電圧
定格出力
力率
| 電気定数 （単機容量） | （a）Xd（同期リアクタンス） |  | % | （g）ｘ（拘束リアクタンス）
|  | （b）Xd'（過渡リアクタンス） |  | % | （h）無負荷飽和曲線
|  | （c）Xd''（初期過渡リアクタンス） |  | % | （i）励磁リアクタンス
|  | （d）Tdo'（開路時定数） |  | sec | （j）一次漏れリアクタンス
|  | （e）Tdo''（開路時定数） |  | sec | （k）二次漏れリアクタンス
|  | （f）慣性定数 | kW・sec/kVA
| その他 | 制動巻線 有 ・ 無 |  |  | 限流リアクトル 有 ・ 無
※１．（a），（b），（c）または，（g）については必ずご記入願います。
※２．系統安定度の確認が必要な場合には（f）の確認をお願いする場合があります。