## 様式１
様式１
【高圧】 | [5 empty] | 様式APy2高圧-20160401
平成 年 月 日
接続検討要否確認依頼書
電気事業法等の関係法令、政省令その他ガイドライン、電力広域的運営推進機関の送配電等業務指針及び関係する一般送配電事業者の約款・要綱等を承認の上、以下のとおり接続検討の要否について確認を依頼します。
代表者氏名
|  |  |  | 住所 | 〒
|  |  |  | (フリガナ) 事業者名 | ( )
申込者氏名
（１）発電設備等設置者名（フリガナ） （仮称可）
（２）発電者の名称（フリガナ） （発電所名、仮称可）
（３）発電設備等設置場所
（４）連系先一般電気事業者
（５）変更される発電設備等の概要
（６）連絡先 |  | 【連絡先】 住所 〒 事業者名 所 属 担当者名（フリガナ） 電 話 FAX e-mail
【技術的事項に関する連絡先（上記と異なる場合のみ記入）】 住所 〒 事業者名 所 属 担当者名（フリガナ） 電 話 FAX e-mail
（７）特記事項
※電力広域的運営推進機関もしくは一般送配電事業者は、本申込書の情報を系統アクセス業務の実施のために使用します。
御中
発電機
遮断器
昇圧用遮断器
保護装置
通信設備
その他設備（ ）

## 様式２
様式２
平成 年 月 日
発電設備等の概要
発電設備等設置者名
１．希望時期
| （１）アクセス設備※３の運用開始希望日 |  |  | 平成 年 月 日
| （２）発電設備等の連系開始希望日（試運転）※４ |  |  | 平成 年 月 日
| （３）発電設備等の連系開始希望日（営業運転） |  |  | 平成 年 月 日
| （４）発電量調整供給又は振替供給の終了希望日 〔発電量調整供給又は振替供給の希望契約期間〕 |  |  | 平成 年 月 日 ・ 希望なし 〔 年間〕＿＿＿＿＿＿
※３：アクセス設備：発電場所と送電系統を接続する設備
※４：運転開始前の試運転など、送電系統への送電電力を初めて発生させる希望日を記入ください。
２．希望受電電圧・予備電線路希望の有無
| （１）希望受電電圧※５ |  |  | kV
（２）予備電線路希望の有無
希望する予備送電サービス
|  | 予備送電サービス契約電力 |  | kW
※５：接続検討の結果、希望受電電圧以外となる場合もございます。
３．電源種別
４．発電設備等の定格出力合計※６
| （１）変更前 |  | 台 | kW（ ℃） | kW（ ℃） |  | kW（ ℃）
| （２）変更後 |  | 台 | kW（ ℃） | kW（ ℃） |  | kW（ ℃）
※６：ガスタービン等、外気温により発電出力が変化する場合には、各温度における発電出力を記入ください。
５．受電地点における受電電力（送電系統への送電電力）※７
| （１）変更前 | 最大※８ |  | kW（ ℃） | kW（ ℃） |  | kW（ ℃）
| （２）変更後 | 最大 |  | kW（ ℃） | kW（ ℃） |  | kW（ ℃）
|  | 最小 |  | kW（ ℃） | kW（ ℃） |  | kW（ ℃）
※７：ガスタービン等、外気温により発電出力が変化する場合には、各温度における受電電力を記入ください。
※８：連系地点において、受電電力がない（連系地点からの需要供給のみ）場合は、０を記入してください。
６．自家消費電力（発電に必要な所内電力を含む）
| 最大 |  |  | kW | （力率 |  | %）
| 最小※９ |  |  | kW | （力率 |  | %）
※９：発電の有無に拘わらず必要となる負荷設備の容量を記入ください。
７．再生可能エネルギー電源の固定価格買取制度に関する事項
| （１）接続検討の前提条件として、変更後の発電設備等について、国が定める 再生可能エネルギー電源の固定価格買取制度の適用の有無 |  |  |  | 適用有り※１０ ・ 適用無し
| （２）前項で、「適用有り」の場合において、連系地点における 最大の受電電力が全量連系できない場合の検討対象範囲 |  |  |  | 電源線範囲外の系統増強等を含めた検討 ・ 電源線範囲外の系統増強等を行わずに連 系可能な受電電力での検討＿＿＿＿＿＿
※１０：適用有りの場合は、固定価格買取制度の適用の条件にて検討。
有
無
火力（ ）
一般水力
小水力
太陽光
風力（陸上）
地熱
バイオマス（石炭混焼）
バイオマス（木質専焼）
その他（ ）
Ａ（予備線）
Ｂ（予備電源）（ kV)

## 様式３（直流発電設備）
様式３
主要設備仕様（直流発電設備等）
発電者名
号発電機
（ 既設 ・ 新設 ・ 増設）
１．一般
| （１）原動機の種類（内燃機関，風力・太陽光など） |  |  | 太陽光
| （２）発電機台数（PCSまたは逆変換装置の台数） |  |  | 台
| （３）運転可能周波数 |  |  | 54 ～ 65
Hz
| （４）自動電圧調整装置（AVR）の有無 |  |  | 有 ・ 無
| （５）自動電圧調整装置（AVR）の定数（整定値） |  |  | 標準で無効電力制御484V, 有効電力制御490V
２．昇圧用変圧器
| （１）定格容量 |  |  | kVA
| （２）定格１次電圧／２次電圧 |  |  | V ／ kV
| （３）タップ切替器仕様 | タップ数
電圧調整範囲
| （４）％インピーダンス（変圧器定格容量ベース） |  |  | ％
３．直流発電機
| 直流発電装置 |  | 逆変換装置（インバータ）
| 直流最大出力 |  | 電気方式 |  | 三相3線式
| 最高使用電圧 |  | 定格電圧 |  | 440 V
| 通電電流制限値 |  | 定格出力 |  | 50 kW
| その他特記事項 |  | 力率（定格） |  | 100%
|  |  | 力率（運転可能範囲） |  | 遅れ0 ~ 1 ~ 進み0
|  |  | 主回路方式 |  | 自励式（ 電圧式 ・ 電流型 ）
他励式
|  |  | 出力制御方式 |  | 電圧制御方式 ・ 電流制御方式
％抑制 ・ その他（ ）
|  |  | 絶縁変圧器 |  | 有 ・ 無
（直流分検出レベル 725mＡ）
|  |  | 最大短絡電流・遮断時間 |  | 124 A ・ 250 msec
|  |  | ＦＲＴ要件適用の有無 |  | 有 ・ 無
|  |  | （測定データ） |  | 高周波
（電波障害，伝導障害）対策
DCフィルタ・ACフィルタ
高調波電流歪率
[5 empty] | （総合） | 3% 未満
[5 empty] | （各次最大）第 7次 | 5% 未満
その他

## 様式３（系統連系保護装置）
様式３
４．保護継電器等
|  |  |  | 機 器 名 称 |  | 系 | 製 造 者 | 型 式 | 定 格 容 量 |  |  | 遮 断 容 量 | 動 作 時 間 |  |  | 備 考
|  |  |  | 遮 断 器 | （ ） |  |  |  | V A |  |  | A | ｻｲｸﾙ
[5 empty] | （ ） |  |  |  | V A |  |  | A | ｻｲｸﾙ
| 連系用遮断器 |  |  | Ｖ Ｔ |  |  |  |  | V/ V |  |  | － | 負担： VA
| その他機器 | [7 empty] | V/ V |  |  | － | 負担： VA
|  |  |  | Ｃ Ｔ |  |  |  |  | A/5A |  |  | 過電流強度
過電流定数
機械的耐電流
|  |  |  | Ｐ Ｄ |  |  |  |  | pF |  |  | ＺＰＤ |  |  | Ｖ／ Ｖ
|  |  |  | Ｚ Ｃ Ｔ |  |  |  |  | A
| 保護継電器諸元 | 記号 |  | 継電器名称 |  | 系 | 製造者 | 型 式 | 相数 | 整定範囲
|  | ＯＣＲ－Ｈ |  | 過電流 |  | 主 |  |  |  | 電流： |  |  |  | 瞬時：
|  | （５１Ｒ） | [7 empty] | 時限：
|  | ＤＧＲ |  | 地絡方向 |  | 主 |  |  |  | 電流： |  |  |  | 電圧：
|  | （６７ＧＲ） | [7 empty] | 時限：
|  | ＯＶＧＲ |  | 地絡過電圧 |  | 1 |  |  |  | 電圧： |  |  |  | 時限：
|  | （６４Ｒ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電圧： |  |  |  | 時限：
備考
|  | ＤＳＲ |  | 方向短絡 |  | 1 |  |  |  | 電流： |  |  |  | 時限：
電圧：
備考
|  | （６７Ｓ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電流： |  |  |  | 時限：
電圧：
備考
|  | ＯＶＲ |  | 過電圧 |  | 1 | SMA Solar Technology AG. | パワコンに内蔵 |  | 電圧：175V~520V (0.01V単位) |  |  |  | 時限：0～60s(0.01s単位)
|  | （５９Ｒ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電圧： |  |  |  | 時限：
[10 empty] | 備考 | 出荷時：500V,1.00s
|  | ＵＶＲ |  | 不足電圧 |  | 1 | SMA Solar Technology AG. | パワコンに内蔵 |  | 電圧：75V~440V (0.01V単位) |  |  |  | 時限：0～10s(0.01s単位)
|  | （２７Ｒ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電圧： |  |  |  | 時限：
[10 empty] | 備考 | 出荷時：375V, 1.00s
|  | ＯＦＲ |  | 周波数上昇 |  | 1 | SMA Solar Technology AG. | パワコンに内蔵 |  | 周波数：50Hz~65Hz (0.01Hz単位) |  |  |  | 時限：0～2s(0.01s単位)
|  | （９５Ｈ） | [7 empty] | 備考 | 出荷時：61.2Hz, 1.00s
|  |  |  | 周波数低下 |  | 1 | SMA Solar Technology AG. | パワコンに内蔵 |  | 周波数：44Hz~60Hz (0.01Hz単位) |  |  |  | 時限：0～2s(0.01s単位)
|  | ＵＦＲ | [7 empty] | 備考 | 出荷時：58.2Hz, 1.00s
|  | （９５Ｌ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電圧： |  |  |  | 時限：
備考
|  |  |  | 逆電力 |  | 1 |  |  |  | 電力： |  |  |  | 時限：
|  | ＲＰＲ | ※ | [6 empty] | 備考
|  | （６７Ｐ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電力： |  |  |  | 時限：
備考
|  |  |  | 不足電力 |  | 1 |  |  |  | 電力： |  |  |  | 時限：
|  | ＵＰＲ | ※ | [6 empty] | 備考
|  | （９１Ｌ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電力： |  |  |  | 時限：
備考
|  | 単独運転検出要素 |  |  |  |  | SMA Solar Technology AG. | パワコンに内蔵 |  | 整定値：0.2 Hz/s |  |  |  | 時限：440 ms
|  | （受動：周波数変化率方式） | [7 empty] | 備考
|  | 単独運転検出要素 |  |  |  |  | SMA Solar Technology AG. | パワコンに内蔵 |  | 整定値：55/65 Hz |  |  |  | 時限：600 ms
|  | （能動：スリップモード周波数シフト方式） | [7 empty] | 備考
※逆潮流なしの場合
| 付加機能に関する事項 |  |  |  |  | ・電圧上昇抑制機能 |  |  |  |  | 無 ・ 有
[6 empty] | ・発電機並列時・脱落時の電圧変動抑制機能 |  |  |  |  | 無 ・ 有
[6 empty] | ・自動負荷遮断装置 |  |  |  |  | 無 ・ 有
[6 empty] | ・自動同期検定装置 |  |  |  |  | 無 ・ 有
電 圧 ％， 周波数差 Hz
位相差 度， 前進時間 s
・その他

## 様式３（逆変換装置）
様式３
平成 年 月 日
発電設備仕様（逆変換装置）
発電設備設置者名
号発電機
（ 既設 ・ 新設 ・ 増設）
１．全般
| （１）原動機の種類（風力，太陽光など） |  |  |  | 太陽光
| （２）台数（逆変換装置またはＰＣＳの台数） |  |  |  | [台]
２．逆変換装置
| （１）メーカ･型式 |  | 【ﾒｰｶ】 SMA Solar Technology AG 【型式】STP50-JP-40
| （２）電気方式 |  | 三相３線式 ・ 単相３線式 ・ 単相２線式
| （３）定格容量 |  | 50［kVA］
| （４）定格出力 |  | 50［kW］
| （５）出力変化範囲 |  | 50［kW］～ 0 ［kW］
| （６）定格電圧 |  | 0.44［kV］
| （７）力率（定格） |  |  | 100［%］
| （８）力率（運転可能範囲） |  |  | 遅れ 0 ［%］～進み 0 ［%］
| （９）定格周波数 |  |  | 60［Hz］
| （10）連続運転可能周波数 |  |  | 54 ［Hz］～ 65 ［Hz］
| （11）運転可能周波数 （ 秒） |  |  | 54 ［Hz］～ 65 ［Hz］
| （12）自動電圧調整機能 |  |  | 進相無効電力制御機能・出力制御機能・ その他（ 力率一定制御機能 ）
| （13）自動同期検定機能（自励式の場合） |  |  | 有 ・ 無
| （14）系統並解列箇所 |  |  | 添付 様式５の４ 参照
| （15）通電電流制限値 |  |  | 183［%］
0.25［sec］
| （16）主回路方式 |  |  | 自励式（ 電圧形 ・ 電流形 ）
他励式
| （17）出力制御方式 |  |  | 電圧制御方式・電流制御方式・その他（ ）
| （18）事故時運転継続（ＦＲＴ）要件適用の有無 |  |  | 有 ・ 無
| （19）高調波電流歪率 |  |  | 総合 | 5［%］未満
|  |  |  | 各次最大 | 第 7次 3［%］未満
【留意事項】
| ○ | 異なる仕様の逆変換装置がある場合は、本様式を複写し、仕様毎に記入してください。
| ○ | 電圧変動の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

## 様式４
様式４
負荷設備および受電設備
１．負荷設備
| （１）合計容量 |  |  | kW
| （２）総合負荷力率 |  |  | ％
２．受電用変圧器
| （１）定格容量 |  |  | kVA
（２）定格電圧
| （３）タップ切換器仕様 |  | タップ数
|  |  | 電圧 | kV
| （４）％インピーダンス（変圧器定格容量ベース） |  |  | ％
| （５）台数 |  |  | 台
３．調相設備※１
（１）種類
| （２）電圧別容量 |  | 高圧
低圧
（３）合計容量
| （４）自動力率制御装置の有無 |  |  | 有 ・ 無
※１．「総合負荷力率」に調相設備を含む場合は不要
４．高調波発生機器 |  | （ 有 ・ 無 ）
※高調波発生機器を有する場合には、「高調波抑制対策技術指針（JEAG9702)」の高調波流出電流計算書を添付してください。
５．電圧フリッカ発生源 |  | （ 有 ・ 無 ） |  | 電圧フリッカ対策 | （ 有 ・ 無 ）
| 対策設備の概要 |  |  | ※電圧フリッカ対策有の場合は資料を添付してください。
６．特記事項

## 様式４別紙１、２（高調波）
様式４ 別紙１
高調波流出電流計算書（その１）
発電設備設置者名
受電電圧 |  | kV | ①契約電力相当値 |  |  |  | ｋW
第１ステップ | [11 empty] | 第２ステップ
|  | 高 調 波 発 生 機 器 |  |  |  | ② ※ | ③ | ④=②×③ | ⑤ | ⑥ | ⑦=④×⑥ | ⑨ ※ | ⑩ | ⑪=⑨×高調波発生量×⑩
[6 empty] | 定格入力 |  | 定格入力 | 回路 | 換算 | 等価 | 定格入力 | 最大
[6 empty] | 容量 | 台数 | 容量 | 種別№ | 係数 | 容量 | 電流 | 稼働率 | 高調波流出電流[mA]
№ |  | 機器名称 | 製造業者 | 型式 | 相数 |  |  | （合計） |  |  |  | (受電電圧
[8 empty] | Pi |  | Ki | Ki×Pi | 換算値) | k
[6 empty] | [kVA] |  | [kVA] |  |  | [kVA] | [mA] | [％] | 5次 | 7次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 | 23次 | 25次
1 | PCS |  | SMA | STP50-JP-40 | 3 | 50 |  | 0 | 5 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
[6 empty] | ⑧ =∑⑦ 合計 P0 |  |  |  |  | 0 | ⑫ 合計 In
[6 empty] | 限度値 [kVA] | [5 empty] | 対策要否判定
[6 empty] | 第2ステップの検討要否判定 |  |  |  |  | 否
・第１ステップによる等価容量合計⑧が､300kVA（22､33kV受電）または2,000kVA（66kV以上受電）を超える | [11 empty] | 高調波流出電流の上限値
場合は、第２ステップへ | [11 empty] | ⑬=契約電力相当値1kW当たりの高調波流出電流の上限値×①
[12 empty] | 次 数 |  | 5次 | 7次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 | 23次 | 25次
・第２ステップにおいて、各次数について、高調波流出電流⑫＞高調波流出電流上限値⑬ならば | [11 empty] | 上限値 [mA]
－構内に高調波を低減する設備がある場合・抑制対策を実施している場合は、計算書（その２）へ
－上記以外の場合は、別途対策を要する。 | [11 empty] | ※厳密には，②に基本波入力容量，⑨に基本波入力電流を用いて計算することが
望ましいが，定格入力容量，定格入力電流を用いて計算してもよい。
【留意事項】
○様式４別紙１および別紙２は、高調波抑制対策技術指針(JEAG9702)に従って記載願います。
様式４ 別紙２
高調波流出電流計算書（その２）
発電設備設置者名
受電電圧 |  | kV | ①契約電力相当値 |  |  |  | ｋW
構内単線結線図 |  | 高調波発生機器，受電用変圧器，高調波を低減する機器の設置位置・諸元・ | [6 empty] | 高調波流出電流の詳細計算 と抑制対策の検討 |  |  | 指針202-1の2.の「(4) 高調波流出電流の詳細計算と抑制対策の検討」の実施結果として，
|  | 電気定数等，計算に必要な情報を必ず記載する。 | [9 empty] | 高調波流出電流の計算過程を具体的に記載する。
[14 empty] | 5次 | 7次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 | 23次 | 25次
計算書(その1)の高調波流出電流 [mA]
低減後の高調波流出電流 [mA]
高調波流出電流の上限値 [mA]
対策要否判定
（注）本様式により難い場合は，別の様式を用いてもよい。

## 様式５の１
様式５の１
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電者名
主発電機系ブロック
－ 励 磁 系 －
※系統安定度の確認が必要な場合には，ご提出をお願いする場合があります。

## 様式５の２
様式５の２
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電者名
発電機制御系ブロック図
－ ガ バ ナ 系 －
※系統安定度の確認が必要な場合には，ご提出をお願いする場合があります。

## 様式５の３
様式５の３
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電者名
設 備 運 用 方 法
－ 発電機運転パターン，受電地点における受電電力パターン －

## 様式５の４
様式５の４
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電者名
単 線 結 線 図

## 様式５の５
様式５の５
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電者名
設 備 配 置 関 連
－ 主要設備レイアウト図 －
|  | 1 | ／
※計量器・ＶＣＴ・通信端末ならびに受電設備の設置場所がわかるよう記載下さい。 | 縮 尺
※計量器・通信端末設備の設置仕様（壁掛け・自立盤）が決まっていれば，記載下さい。
※通信ケーブルの引込ルートの指定があればわかるよう記載下さい。 |  |  |  | （必ずご記入ください）

## 様式５の６
様式５の６
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電者名
設 備 配 置 関 連
－ 敷 地 平 面 図 －
|  | 1 | ／
縮 尺
（必ずご記入ください）
※計量器・ＶＣＴ・通信端末ならびに受電設備の設置場所がわかるように記載してください。 |  |  | 縮尺は1/25,000か1/50,000として下さい。
※通信ケーブルの引込ルートの指定があればわかるように記載してください。

## 様式５の７
様式５の７
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電者名
発 電 場 所 周 辺 地 図
|  | 1 | ／
縮 尺
（必ずご記入ください）
縮尺は1/25,000か1/50,000として下さい。

## 様式５の８
様式５の８
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電者名
工 事 工 程 表

## 【参考】様式３（回転機）（横並び） (hidden)
様式３
主要設備仕様（回転機）
発電者名
号発電機
１．一般
（１）原動機の種類
（２）発電機の種類
| （３）発電機台数 |  |  |  | 【台】
| （４）運転可能周波数 |  |  |  | ～
【Hz】
| （５）自動電圧調整装置（AVR）の有無 |  |  |  | 有 ・ 無
（６）自動電圧調整装置（AVR）の定数
２．昇圧用変圧器
| （１）定格容量 |  |  |  | 【kVA】
| （２）定格１次電圧 |  |  |  | 【kV】
| （３）タップ切替器仕様 |  | タップ数
|  |  | 電圧 |  | 【kV】
| （４）％インピーダンス（変圧器定格容量ベース） |  |  |  | ％
３．交流発電機
| 種別 | 同期発電機 |  |  | 誘導発電機
容量
定格電圧
定格出力
力率
| 電気定数 （単機容量） | （a）Xd（同期リアクタンス） |  | % | （g）ｘ（拘束リアクタンス）
|  | （b）Xd'（過渡リアクタンス） |  | % | （h）無負荷飽和曲線
|  | （c）Xd''（初期過渡リアクタンス） |  | % | （i）励磁リアクタンス
|  | （d）Tdo'（開路時定数） |  | sec | （j）一次漏れリアクタンス
|  | （e）Tdo''（開路時定数） |  | sec | （k）二次漏れリアクタンス
|  | （f）慣性定数 | kW・sec/kVA
| その他 | 制動巻線 有 ・ 無 |  |  | 限流リアクトル 有 ・ 無
※１．（a），（b），（c）または，（g）については必ずご記入願います。
※２．系統安定度の確認が必要な場合には（f）の確認をお願いする場合があります。